## TROŠKOVNIK 1.
Redni broj | PROSTORIJA | JED. MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (kn/m²) | UKUPNO
Opis instalacije
OB VIROVITICA - OBJEKT D1
1. | SUSTAV KK-3 ( LJEKARNA prizemlje )
| Klima komora KK-3, V=3500/1750 m3/h | kom | 1
1.1. | Filteri za klima komoru
1.1.1. | Vrećasti filter klase G4
| 290x595x360/6 | kom | 2
| 595x595x360/6 | kom | 2
1.1.2. | Vrećasti filter klase F7
| 290x595x535/3 | kom | 1
| 595x595x535/6 | kom | 1
1.2. | Protupožarna zaklopka | kom | 10
1.3. | Tlačni anemostati DEV ( spojeni fleks.spojem ) | komplet | 8
1.4. | Odsisna rešetka OAH | kom | 8
1.5. | Kanali za distribuciju zraka različitih dimenzija, tlak | m² | 31
1.6. | Tlačni anemostati ( spojeni fleks.spojem ) | kom | 8
1.7. | Odsisni kanali različitih dimenzija | m² | 47
1.8. | Odsisne rešetke | kom | 9
2. | SUSTAV OV-2 ( odsisna ventilacija SANITARIJA )
| Ventilator OV-2 | kom | 1
2.1. | VISOKO PRIZEMLJE
2.1.1. | Protupožarna zaklopka | kom | 1
2.1.2. | Regulacijska zaklopka | kom | 1
2.1.3. | Odsisna rešetka OAH | kom | 3
2.1.4. | Odsisni ventil ZOV | kom | 9
2.1.5. | Odsisni kanali različitih dimenzija | m² | 22
2.2. | SUTEREN
2.2.1. | Protupožarna zaklopka | kom | 1
2.2.2. | Regulacijska zaklopka | kom | 1
2.2.3. | Odsisna rešetka OAH | kom | 2
2.2.4. | Odsisni ventil ZOV | kom | 6
2.2.5. | Odsisni kanali različitih dimenzija | m² | 10
3. | 4. KAT ( STACIONAR - KIRURGIJA )
3.1. | TLAK
3.1.1. | Protupožarna zaklopka | kom | 1
3.1.2. | Regulacijska zaklopka | kom | 4
3.1.3. | Kanali za dobavu zraka različitih dimenzija | m² | 50
3.1.4. | Anemostati DEV ( spojeni fleksibilnim spojem ) | kom | 4
3.2. | ODSIS
3.2.1. | Protupožarna zaklopka | kom | 1
3.2.2. | Regulacijska zaklopka | kom | 1
3.2.3. | Odsisni kanali različitih dimenzija | m² | 79
3.2.4. | Odsisni ventil ZOV | kom | 14
3.2.5. | Odsisna rešetka OAH | kom | 1
4. | 3. KAT ( STACIONAR - NEUROLOGIJA )
4.1. | TLAK
4.1.1. | Protupožarna zaklopka | kom | 1
4.1.2. | Regulacijska zaklopka | kom | 4
4.1.3. | Kanali za dobavu zraka različitih dimenzija | m² | 50
4.1.4. | Anemostati DEV ( spojeni fleksibilnim spojem ) | kom | 4
4.2. | ODSIS
4.2.1. | Protupožarna zaklopka | kom | 1
4.2.2. | Regulacijska zaklopka | kom | 1
4.2.3. | Odsisni kanali različitih dimenzija | m² | 79
4.2.4. | Odsisni ventil ZOV | kom | 14
4.2.5. | Odsisna rešetka OAH | kom | 1
5. | 2. KAT
5.1. | Kanali različitih dimenzija, tlak | m² | 46
5.2. | Regulacijska zaklopka | kom | 4
5.3. | Protupožarna zaklopka | kom | 1
5.4. | Anemostati, tlak | kom | 5
5.5. | Kanali raličitih dimenzija, odsis | m² | 64
5.6. | Protupožarna zaklopka | kom | 1
5.7. | Odsisni ventil ZOV | kom | 14
5.8. | Odsisna rešetka OAH | kom | 1
6. | SUSTAV VK-2 - SUTEREN ( PRAONICA RUBLJA )
| Ventilacijska komora VK-2, V=3400 m³/h | kom | 1
6.1. | Filteri za klima komoru klase G4
| 290x595x98 | kom | 2
| 595x595x98 | kom | 2
6.2. | Kanali različitih dimenzija, odsis | m² | 80
6.3. | Odsisne rešetke | kom | 4
6.4. | Protupožarna zaklopka | kom | 2
6.5. | Kanali različitih dimenzija, tlak | m² | 85
6.6. | Regulacijska zaklopka | kom | 1
6.7. | Anemostati, tlak | kom | 7
7. | SUSTAV KK-6 (2,3,4 kat)
7.1. | Sustav KK-6 ( distribucija zraka 2,3,4 kat ) V=6000 m³/h | kom | 1
7.2. | Filteri za klima komoru
7.2.1. | Vrećasti filter klase G4
| 595x595x360/6 | kom | 4
7.2.2. | Vrećasti filter klase F7
| 595x595x535/6 | kom | 2
7.3. | Kanali različitih dimenzija, tlak | m² | 48
7.4. | Protupožarna zaklopka | kom | 1
7.5. | Kanali različitih dimenzija, odsis | m² | 68
7.6. | Fiksna žaluzija | kom | 2
8. | SUSTAV KK-1 (JIL prizemlje )
| Klima komora KK-1, V=4300 m3/h | kom | 1
8.1. | Filteri za klima komoru
8.1.1. | Vrećasti filter klase G4
| 595x595x360 | kom | 2
| 290x595x360 | kom | 2
8.1.2. | Vrećasti filter klase F7
| 595x595x535 | kom | 1
| 290x595x535 | kom | 1
8.2. | Protupožarna zaklopka | kom | 4
8.3. | Tlačni anemostati/rešetke | kom | 15
8.4. | Odsisni ventil/rešetka | kom | 21
8.5. | Kanali različitih dimenzija, tlak i odsis | m² | 216
9. | SUSTAV KK-2 (Sterilizacija prizemlje )
| Klima komora KK-2, V=3000 m3/h | kom | 1
9.1. | Filteri za klima komoru klase G4
| 595x595x360 | kom | 3
9.2. | Protupožarna zaklopka | kom | 4
9.3. | Tlačni anemostati/rešetke | kom | 7
9.4. | Odsisni ventil/rešetka | kom | 7
9.5. | Kanali različitih dimenzija, tlak i odsis | m² | 118
10. | SUSTAV KK-5 (Buđenje 1 kat )
| Klima komora KK-5, V=3000 m3/h | kom | 1
10.1.1. | Vrećasti filter klase M5
| 595x595x360 | kom | 2
10.1.2. | Vrećasti filter klase F7
| 595x595x535 | kom | 1
10.2. | Protupožarna zaklopka | kom | 4
10.3. | Tlačni anemostati/rešetke | kom | 6
10.4. | Odsisni ventil/rešetka | kom | 13
10.5. | Kanali različitih dimenzija, tlak i odsis | m² | 138
11. | SUSTAV OV-3 ( odsisna ventilacija 1 kat )
| Ventilator OV-3 | kom | 1
11.1. | Odsisni ventil/rešetka | kom | 10
11.2. | Kanali različitih dimenzija, odsis | m² | 48.5
12. | SUSTAV KK-4 (Operacija 1 kat )
| Klima komora KK-4, V=12000 m3/h | kom | 1
12.1. | Filteri za klima komoru
12.1.1. | Vrećasti filter klase M5
| 595x595x535 | kom | 4
12.1.2. | Vrećasti filter klase F7
| 595x595x535 | kom | 4
12.1.3. | Vrećasti filter klase G4
| 595x595x360 | kom | 4
12.2. | Protupožarna zaklopka | kom | 6
12.3. | Tlačni anemostati/rešetke | kom | 10
12.4. | Odsisni ventil/rešetka | kom | 32
12.5. | Kanali različitih dimenzija, tlak i odsis | m² | 524
13. | SUSTAV KK-4.1 -4.6 (Operacija 1 kat )
| Klima komora KK-4.1 - 4.6, 6 x V=1400 m3/h | kom | 6
13.1. | Filteri za klima komoru vrećasti klase F9
| 490x592x500 | kom | 6
13.2. | Protupožarna zaklopka | kom | 24
13.3. | Tlačni anemostati/rešetke | kom | 6
13.4. | Odsisni ventil/rešetka | kom | 24
13.5. | Kanali različitih dimenzija, tlak i odsis | m² | 462
14. | Istrujni, perforirani strop
14.1. | Istrujni, perforirani strop, izveden iz nerđajućeg čeličnog lima, dvostruki, demontažni, dimenzija 2400x1800 | kom | 6
14.2. | Čišćenje filtera klase “S” efikasnosti do 99,97% čistoće zraka dimenzija 152,5x61x7 cm | kom | 12
15. | Dobava i i odbava zraka
15.1. | Kanali za dobavu i odbavu zraka za komore iz suterena i krova različitih dimenzija | m2 | 210
15.2. | Rešetke na kanalima za dobavu i odbavu zraka | kom | 4
16. | Filteri FVK 250x345x4mm - nylon (manji filteri u OP dvoranama) | kom | 48
CIJENA PONUDE ZA PREDMET NABAVE BEZ POREZA NA DODANU VRIJEDNOST |  |  |  |  | 0
Napomena: svi filteri iz troškovnika se zamjenjuju novima osim ako u stavci nije navedeno "čišćenje" (za tu stavku se čiste postojeći filteri)
Datum: | M.P. |  | Potpis ovlaštene/odgovorne osobe ponuditelja:

## TROŠKOVNIK 2.
Redni broj | PROSTORIJA | JED. MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (kn/m²) | UKUPNO
Opis instalacije
OB VIROVITICA - OBJEKT D1 - KUHINJA
1. | SUSTAV OV-1 i OV-4 ( odsisna ventilacija KUHINJA )
| Sustav OV-1 | kom | 1
| Sustav OV-4 | kom | 1
1.1. | Protupožarna zaklopka | kom | 2
1.2. | Regulacijska zaklopka | kom | 2
1.3. | Odsisna rešetka | kom | 9
1.4. | Odsisni ventil ZOV | kom | 9
1.5. | Kuhinjska napa 3800x2200 mm | kom | 1
1.5.1. | RŽ 540x400 | kom | 2
1.6. | Kuhinjska napa 3800x2200 mm | kom | 1
1.6.1. | RŽ 310x400
1.7. | Odsisni kanali različitih dimenzija | m² | 95
2. | SUSTAV VK- 1 - SUTEREN ( KUHINJA )
| Ventilacijska komora VK-1 | kom | 1
V=580000 m³/h
2.1. | Filteri za klima komoru
2.1.1. | Vrećasti filter klase M5
| 595x290x360 | kom | 2
2.1.2. | Vrećasti filter klase G4
| 595x595x360 | kom | 1
2.2. | Kanali za distribuciju zraka različith dimenzija, tlak | m² | 75
2.3. | Tlačni anemostati/rešetke | kom | 16
2.4. | Protupožarna zaklopka | kom | 1
CIJENA PONUDE ZA PREDMET NABAVE BEZ POREZA NA DODANU VRIJEDNOST |  |  |  |  | 0
Napomena: svi filteri iz troškovnika se zamjenjuju novima osim ako u stavci nije navedeno "čišćenje" (za tu stavku se čiste postojeći filteri)
Datum: | M.P. |  | Potpis ovlaštene/odgovorne osobe ponuditelja:

## TROŠKOVNIK 3.
Redni broj | PROSTORIJA | JED. MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (kn/m²) | UKUPNO
Opis instalacije
Sustav ventilacije OHBP
1. | SUSTAV KK-1 ( prizemlje )
1.1. | Klima komora KK01, V= 3200/3200 m3/h | kom | 1
1.1.1. | Filteri za klima komoru, vrećasti filter klase F5
| 287x592x500 mm | kom | 2
| 592x592x500 mm | kom | 2
1.2. | Protupožarna zaklopka | kom | 2
1.3. | Kompaktni istrujni stropni difuzor FAC-HO | komplet | 3
1.4. | Istrujno / usisni stropni anemostat | kom | 3
1.5. | Kanali za distribuciju zraka različitih dimenzija, tlak | m² | 75
1.6. | Odsisni kanali | m² | 80
1.7. | Odsisna operacijska rešetka | kom | 2
1.8. | Regulator protoka RP | kom | 4
2. | SUSTAV KK-2 ( prizemlje )
2.1. | Klima komora KK02, V= 4650/3800 m3/h | kom | 1
2.1.1. | Filteri za klima komoru, vrećasti filter klase F5
| 287x592x500 mm | kom | 4
| 592x592x500 mm | kom | 2
| 287x592x535 mm | kom | 2
| 592x592x535 mm | kom | 1
2.2. | Protupožarna zaklopka | kom | 2
2.3. | Istrujno / usisni stropni anemostat | kom | 26
2.4. | Kanali za distribuciju zraka različitih dimenzija, tlak | m² | 183
2.5. | Odsisni kanali | m² | 179
2.6. | Regulator protoka RP | kom | 23
3. | SUSTAV VENT. SANITARIJA ( prizemlje )
3.1. | Odsisni ventilator V5 - krov | kom | 1
3.2. | Kanali za izbacivanje otpadnog zraka različitih dimenzija | m² | 33
3.3. | Odsisne rešetke ZOV 100 | kom | 6
3.4. | Odsisna rešetka KAK | kom | 1
4. | Dobava i i odbava zraka
4.1. | Kanali za dobavu i odbavu zraka komora | m2 | 40
4.2. | Rešetke na kanalima za dobavu i odbavu zraka komora | kom | 4
5. | Istrujni, perforirani strop
| Istrujni, perforirani strop, izveden iz nerđajućeg čeličnog lima, dvostruki, demontažni, dimenzija 2440x1220 | kom | 1
5.1. | Apsolutni filteri H14 dimenzija 122x61x7 cm | kom | 2
5.2. | Apsolutni filteri H13 dimenzija 45,7x45,7x7,8 cm | kom | 3
5.3. | Apsolutni filteri H13 dimenzija 30,5x30,5x7,8 cm | kom | 1
CIJENA PONUDE ZA PREDMET NABAVE BEZ POREZA NA DODANU VRIJEDNOST |  |  |  |  | 0
Napomena: svi filteri iz troškovnika se zamjenjuju novima osim ako u stavci nije navedeno "čišćenje" (za tu stavku se čiste postojeći filteri)
Datum: | M.P. |  | Potpis ovlaštene/odgovorne osobe ponuditelja:

## TROŠKOVNIK 4.
Redni broj | PROSTORIJA | JED. MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (kn/m²) | UKUPNO
Opis instalacije
Sustav ventilacije B1
1. | SUSTAV K-1/0-1
1.1. | Klima komora K1-01 komplet | kom | 1
1.1.1. | Filteri za klima komoru
| 592x592x292 mm F8 (code 7484801) | kom | 2
| 592x592x48 mm M5-ePM10 (code 7413424) | kom | 2
| 597x693x48 mm M6-ePM2.5 (code 7468838) | kom | 2
2. | SUSTAV K-2/0-2
2.1. | Klima komora K2-02 komplet | kom | 1
2.1.1. | Filteri za klima komoru
| 592x592x292 mm F8 (code 7484801) | kom | 1
| 287x592x292 mm F8 (code 7484802) | kom | 1
| 592x592x48 mm M5-ePM10 (code 7413424) | kom | 1
| 287x592x48 mm M5-ePM10 (code 7413421) | kom | 1
| 437x693x48 mm M6-ePM2.5 (code 7468839) | kom | 2
3. | SUSTAV K-3/0-3
3.1. | Klima komora K3-03 komplet | kom | 1
3.1.1. | Filteri za klima komoru
| 592x592x292 mm F8 (code 7484801) | kom | 1
| 287x592x292 mm F8 (code 7484802) | kom | 1
| 437x693x48 mm M6-ePM2.5 (code 7468839) | kom | 2
| 592x592x48 mm M5-ePM10 (code 7413424) | kom | 1
| 287x592x48 mm M5-ePM10 (code 7413421) | kom | 1
4. | SUSTAVI VENTILACIJE
4.1. | Odsisni ventilatori (O-1.1, O-1.2, O-2.1, O-3.1) komplet | kom | 4
4.2. | FLEKSIBILNI, cilindrični, kanalni, PRIGUŠIVAČ BUKE, motirano na usisnom ušću odsisnih ventilatora, duljine L = 1000 mm
4.2.1. | f 315, tip FSD 315 kom 2 | kom | 2
4.2.2. | f 355, tip FSD 355 kom 2 | kom | 2
5. | PROTUPOŽARNE ZAKLOPKE, L=600 mm, dimenzija BxH | komplet | 1
1000 x 400 mm kom 1
900 x 450 mm kom 1
700 x 400 mm kom 1
600 x 600 mm kom 1
600 x 500 mm kom 1
600 x 400 mm kom 2
600 x 300 mm kom 3
400 x 400 mm kom 1
400 x 300 mm kom 2
300 x 200 mm kom 3
200 x 200 mm kom 1
Ø200/400 mm kom 1
Ø160/400 mm kom 1
6. | DOBAVNE REŠETKE za dovod zraka 825 x 225 mm | kom | 2
7. | ODSISNE REŠETKE za odvođenje zraka 825 x 125 mm | kom | 2
8. | FASADNA REŠETKA SVJEŽEG ZRAKA dimenzija 1885 x 600 mm: | kom | 2
9. | FASADNA REŠETKA OTPADNOG ZRAKA dimenzija BxH (mm): | komplet | 1
1785 mm x 450 mm kom 1
1585 mm x 450 mm kom 2
1185 mm x 450 mm kom 1
10. | Kanali za dobavu i odbavu zraka u strojarnici različitih dimenzija i profila: | m2 | 110
11. | Stropni anemostat za dovod zraka u suterenu i vis. prizemlju: | komplet | 1
tip DPU 400 kom 43
tip DPU 310 kom 17
tip DPU 240 kom 8
12. | Stropni anemostat za odsis zraka u suterenu i vis. prizemlju: | komplet | 1
- tip DPU 400 kom 26
- tip DPU 310 kom 15
- tip DPU 240 kom 2
13. | Kanali za dovod zraka, okruglog presjeka u suterenu i vis. prizemlju: | komplet | 1
Ø 180 mm m 10
Ø 160 mm m 160
Ø 150 mm m 3
Ø 125 mm m 42
Ø 100 mm m 36
14. | Kanali za odsis zraka, okruglog presjeka u suterenu i vis. prizemlju: | komplet | 1
Ø 180 mm m 19
Ø 160 mm m 95
Ø 150 mm m 54
Ø 125 mm m 59
Ø 100 mm m 66
15. | Kanali za dovod zraka četvrtastog presjeka u suterernu i vis. prizemlju: | m2 | 236
16. | Kanali za odvod zraka četvrtastog presjeka u suterenu i vis. prizemlju: | m2 | 145
17. | Regulacijska ručna žaluzina ugrađena u kanal u suterenu i vis. prizemlju: | komplet | 1
-RŽ 12 (BxH) 700x215 mm kom 2
-RŽ 12 (BxH) 600x215 mm kom 2
-RŽ 12 (BxH) 500x215 mm kom 1
-RŽ 12 (BxH) 400x215 mm kom 3
-RŽ 12 (BxH) 200x215 mm kom 4
18. | KAZETNA MEĐUSTOPNA TERMINALNA JEDINICA
18.1. | čišćenje jedinice | kom | 64
18.2. | čišćenje filtera (filter CIAT EPURE CODE: 7301002, dim cca 41,5x41,5x2 cm) | kom | 64
CIJENA PONUDE ZA PREDMET NABAVE BEZ POREZA NA DODANU VRIJEDNOST |  |  |  |  | 0
Napomena: svi filteri iz troškovnika se zamjenjuju novima osim ako u stavci nije navedeno "čišćenje" (za tu stavku se čiste postojeći filteri)
Datum: | M.P. |  | Potpis ovlaštene/odgovorne osobe ponuditelja: